## Dimensionnement serveur
Paramètres à entrer manuellement
Résultat intermédiaire

Besoin energie		nb	prix	Liens	Commentaires
Besoin consommation
Puissance (W)	35			https://www.solaire-diffusion.eu/energie-solaire-photovoltaique/site-isole/dimensionnement-dune-installation-photovoltaique-en-site-isole/un-exemple-de-calcul-simple.html
Volume horaire journalier (h)	24				cas où le serveur tourne calé sur les horaires de journée été
Energie consommée journaliere (Wh)	840
Besoin production
Energie consommée journaliere avec prise en compte rendement batterie 80 % (Wh)	1050

Ensoleillement et production photovoltaïque
IGP (irradiation globale dans le plan) à Agen en Décembre (kWh/m²)	1,14
Production(kWh) 60° en décembre pour 1kWc	1			http://ines.solaire.free.fr/pvisole_1.php

Autonomie
Tension des batteries (V)	12
nb jours autonomie voulus	1
capacité (kWh) – ines	1,25
capacité (Ah) – ines	104

% decharge max	50
Capacité (kWh) – (tenant compte du % decharge)	2,1
capacité (Ah)	175

Caractéristiques panneaux
Pmax (W)	100,0				Typical peak power sur les étiquettes des panneaux
Tension des panneaux (V)	12,0				Voltage peak power sur les étiquettes des panneaux
Amperage des panneaux (A)	7,0				Current peak power sur les étiquettes des panneaux

Dimensionnement site autonome
Courant de charge 20h (A)	8,8
Courant de charge 4h (A)	43,8
nb panneaux en paralelle pour courant de charge 20h	1,3
nb de panneaux en paralelle pour courange de charge 4h	6,3
influence du nb de panneau sur la recharge de batterie journaliere
nb de panneaux utilisés	10
Seuil production mini hiver (kWh/kWc)	1
besoin journalier non couvert (Wh)	50
Couverture besoin en hiver par les panneaux sans batterie	95,2 %
Recharge batterie journaliere max en hiver (Wh)	830
Recharge batterie journaliere max en hiver (Ah)	69
Recharge batterie journaliere min en hiver (Wh)	0
Recharge batterie journaliere min en hiver (Ah)	0
dimensionnement pour une recharge complète de batterie en x jour en hiver
Nombre de jours voulues pour recharger entièrement les batteries en hiver	1,0
Nombre de panneaux nécessaires	25,0
Puissance des panneaux (kWc)	2,5

Choix regulateur
Tension Panneaux en paralelle	12,0
Amperage panneaux en paralelle	175,0
Tensions panneaux en série	300,0
Amperage panneaux en série	7,0